Ansökan om verifikat enligt FEBY18

Byggnader som är certifierad enligt FEBY18 kan verifieras utifrån mätresultat för årsenergi på uppförd byggnad.

Energiverifikatet ska visa att byggnadens energideklarerade EPPET är lika eller lägre än det värde där byggnaden precis klarar klassningskravet den är certifierad för. EPPET baseras på mätvärden som korrigeras enligt Boverkets anvisningar i tillämplig BEN-version.

Kravet för en elvärmd byggnad uppfylls om uppmätt och normaliserat värde för köpt el är lägre eller lika med det krav på årsenergi som gäller i FEBY18 för den klassning som certifikatet anger.

Verifikatet baseras på uppmätt årsenergi som korrigerats enligt Boverkets anvisningar. Därutöver ska mätprotokoll för ljud, täthet och luftflöde bifogas.

För godkänt verifikat får man:

- Byggnaden uppförd på hemsidan feby.se under rubriken verifierad byggnad

- Verifikatskylt för uppsättning på fasad och som visar att byggnaden är verifierad enligt FEBY18 och enligt vilken kravnivå.

Innehållsförteckning

1. Prislista verifiering	1

2. Hur går granskningen till?	2

3. Checklista ansökan verifikat	4

Projektadministrativ information	4

1. Prislista verifiering

Prislista för bostäder, förskolor och skollokaler (kronor per byggnad exkl moms)

Följande riktprislista anger prisnivå för verifikat och granskningsarbete. Den lägre nivån för granskningen speglar nivån där en extern expert utfärdat en energideklaration baserad på mätdata vilket används som underlag. I annat fall krävs tillkommande tid för en mätdatahantering. Den högre nivån speglar en insats där även kostnaden för en energideklaration ingår. Arbetsinsatsen för granskning om mätdata är ofullständiga eller motsägande.

Kontakta aktuellt granskningsorgan för närmre kostnadsuppskattningar, se pkt 2.

Verifikatavgiften går till skyltframställning och till stöd för FEBYs fortsatta informationsarbete mm.

Storlek (Atemp)	0 -1499	> 1500

Granskningskostnad, ca	3-6.000	3 – 10.000

Verifikat	4.000	6.000

För grupphusbebyggelse eller grupp av liknande byggnader krävs mätresultat för varje byggnad och dessa värderas individuellt.

2. Hur går granskningen till?

Ansökan (sid 4) och handlingar skickas till någon av FEBY anlitad granskare. För pågående period är följande granskare valbara:

Erik Olofsson Augustsson, E+ Energi och Byggfysik AB, 070 271 38 07, erik@ energi-byggfysik.se

Eje Sandberg, Aton Teknikkonsult, 08 – 6267180, eje.sandberg@ aton.se

Pär Svensson, Building Future Institute. 0708-369999, par.svensson@ buildingfuture.se

I ansökan lämnas dokumentation och underlag enligt checklista ansökan verifiering (se sid 4).

I granskningen kontrolleras att byggnadens primärenergital EPPET understiger förväntat värde.

Därutöver kontrolleras mätresultat för täthet, ljud och luftflöden.

Luftflöden ska normalt stämma med projekterade värden och avvikelser beror då på brister i injusteringen och leder inte till korrigeringar av resultaten, men kan förklara avvikelser. I lokaler kan dock avvikande drifttider ge underlag för korrigering till normalt brukande.

Luftflöden i byggnader med behovsstyrda ventilationsflöden kan ge avvikande resultat beroende på avvikande verksamhet, vilken kan föranleda att resultaten behöver korrigeras till normalt brukande. Loggade luftflöden för minst en normal driftvecka behövs då som underlag.

Beräkning

En elvärmd byggnad uppfyller energikravet om uppmätt och normaliserat värde för köpt el är lägre eller lika med det krav på årsenergi som gäller i FEBY18 för den klassning som certifikatet anger.

Kravet för byggnader som inte är elvärmda uppfylls om:

- uppmätt och normaliserat värde på EPPET är lägre eller lika med värde som anges på certifikatet, eller om

- uppmätt och normaliserat värde på EPPET är lägre eller lika med justerat värde enligt: EPPET_certifikat + (Evärme_netto_klass – Evärme_netto_uppmätt), där

Evärme_netto_klass är det netto värmebehov som den aktuella byggnaden skulle haft om dess värmeförlusttal precis uppgår till kravet för den aktuella klassningen. Ett sådant värde beräknas genom att tillfälligt justera indata i energikalkylen som ändrar transmissions- eller ventilationsförluster till dess klassningskravet för värmeförlusttal precis klaras. För att möjliggöra detta bör tidigare genomförd energiberäkningsfil behållas eller att värde för Evärme_netto_klass har beräknats redan i samband med projekteringen.

Evärme_netto_uppmätt är det netto årsvärmebehov som uppmätts för byggnaden vid mätverifieringen (t.ex. undercentral eller utgående värme från värmepump).

Kravet för byggnad som är delvis elvärmd för varmvattenenergi uppfylls om:

- värdet för EPPET  är lika eller lägre än justerat värde enligt ovan och där hela varmvattenenergivolymen producerats med en elinsats som är en faktor 2,5 lägre.

Kravet för byggnad som är delvis elvärmd för värmeenergi uppfylls om:

- värdet för EPPET  är lika eller lägre än justerat värde enligt ovan och där hela värmevolymen producerats med en elinsats som är en faktor 2,5 lägre.

Obs, om primärenergitalet PETAL för olika energislag förändrats vid tillfället för energideklarationen jämfört med tillfället för projekteringen, så ska samma PETAL användas som vid den föregående projekteringen när denna kontrollberäkning genomföras.

Det är tekniskt möjligt för byggherren att genomföra en mätning av byggnadens värmeförlusttal. Som ett bra prestandavärde på byggnadens värmeförluster.  Resultatet kan vid en tidig mätning (första vinterperioden) avslöja brister i byggprojektets genomförande och vara ett underlag i dialog mellan beställare och byggentreprenör, men resultat kommer inte användas som underlag för FEBYs Energiverifikat.

|  |  | Granskningsresultat Byggnadens fastighetsbeteckning: Granskat datum: Granskat av: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Godkända kontrollpunkter |  |
|  |  | Ljud |  |
|  |  | Täthet |  |
|  |  | Luftflöden |  |
|  |  | Godkänt värde för EPPET eller årsenergi (elvärmd byggnad) |  |
|  |  | Delvis elvärmd byggnad: COP-värde > 2,5 |  |
|  |  | Avvikelse ej godkänd del: |  |

Granskningsunderlag sparas ett år hos granskare.

Vid godkännande: ifyllt underlag till skylt och skyltbeställning.

3. Checklista ansökan verifikat

|  |  | Checklista bifogade handlingar Byggnad: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projektledare |  |
|  | X | Kryssad checklista. Fullständig ansökningshandling krävs innan granskning kan påbörjas. |  |
|  |  | Projektadministrativ information och översiktlig beskrivning: objektet och system, bilaga 1. |  |
|  |  | Protokoll från godkänd ljudmätning (stickprov och relevant urval) |  |
|  |  | Protokoll från godkänd täthetsprovning |  |
|  |  | Protokoll från godkänd luftflödesmätning på huvudkanal till- och frånluft |  |
|  |  | Energideklaration + mätunderlag (verksamhet/hushållsel, fastighetsel, värme, kyla och varmvatten, eventuell egen elproduktion och del som använts i fastighetsel) |  |
|  |  | Bifoga lämpligt bildmaterial för publicering |  |

Projektadministrativ information

Ansökan avser version:	                    (FEBY12/FEBY18) och kravnivå:

Energisystem

Fjärrvärmd

Elvärmd

Elvärmd systemdel:		Övriga energislag:

Byggnadens fastighetsbeteckning:

Byggnadens adress:

Kontaktperson för handläggning av ansökan  (namn, tel, mail):

Fakturaansvarig, faktureringsadress, ev. projektlittera:

Översiktlig beskrivning av byggnaden.

Antal våningsplan (källarplan?), byggkonstruktion, verksamhet, m

Översiktlig beskrivning av system.

Energiförsörjning och värmesystem, värmekoppling till andra byggnader, ventilationssystem, aggregatplacering, komfortkyla, etc.