[image: image1.png]FEBY

Forum for Energieffektivt Byggande





2015-09-04 (rev 2018-09-27)
1



Checklista ansökan certifiering, med bilagor
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Checklista bifogade handlingar
Byggnad: 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projektadministrativ information och översiktlig beskrivning: objektet och system, bilaga 1.
	 

	 
	 
	Planritning + fasadritning (A)
	 

	 
	 
	Luftläckning. Bygghandling där max läckflödeskrav anges och krav på mätning, eller 

intyg från genomförd mätningsintyg om sådan har gjorts.
	 

	 
	 
	Värmeförlusttal, utskrift av beräkning med Energihuskalkyl, se not 1.
	 

	
	
	Intyg av konstruktör för U-värden och köldbryggor, se bilaga 3. 
	

	
	
	Ritning konstruktion för köldbryggedelar (fönsterinfästning, bjälklag, mark)
	

	
	
	Ifylld separat fönsterlista enligt FEBY excelmall, som visar att kravet 0,80 klaras, se not 2.
	

	
	
	Ljud, bifoga intyg från projektör att ljudkravet klaras tillsammans med lämplig dokumentation.

För verifikat ska alltid mätningsintyg inlämnas, se not 3.
	

	
	
	Redovisa solvärmefaktor (SVF), eller Miljöbyggnads redovisning av solvärmelast (SVL) för 

silver eller guld, eller resultat från innetemperaturberäkning (om hög SVF/SVL).
	

	
	
	Ritning ventilation, för fläktrum och typlägenheter
	

	
	
	Fastighetsel. Tabellsammanställning för olika delposter ska redovisas, se även not 5.
	

	 
	 
	Fuktsäkert byggande. Att kravet efterlevs ska framgå av en Fuktplan som bifogas. 
	 

	 
	 
	Program-/bygghandling för ventilation 
	 

	 
	 
	Aggregatval FTX system (beteckning, storlek, driftdata för driftpunkt), se not 4.
	 

	
	
	Program-/bygghandling för värme
	

	 
	 
	Program-/bygghandling för SÖ
	 

	 
	 
	Program-/bygghandling för El
	 

	 
	 
	Årsenergikalkyl, utskrift från beräkningsprogram där indata framgår, se not 5.

	 

	 
	 
	För solvärme eller solceller. Separat beräkning för dess energiproduktion.
	 

	 
	 
	Bifoga lämpligt bildmaterial för senare publicering
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Not 1. Inbjudan till beräkning i Energihuskalkyl lämnas inför en ansökning, via ehk@aton.se. Se även indataanvisningar för beräkning av Värmeförlusttal, bilaga 2.

	 

	 
	 
	Not 2. Obs kravet avser medelvärdet för fönster och dörrar och 0,80 ska klaras med två siffrors noggrannhet.

Not 3. Ljudmätning. För flerbostadshus ska mätningen minst omfatta tre lägenheter med sämst förutsättningar, varav en ska ligga närmst ventilationsaggregatet (om centralt aggregat).

Not 4. Verkningsgrad enl EN 308, samt SFP (kW/m3,s). För större aggregat; driftdata för aktuell driftpunkt.
	 

	 
	 
	Not 5. I granskningskontrollen genomförs alltid en parallell kalkyl i Energihuskalkyl för att säkra att relevanta data inte saknas. Handläggningen kan underlättas/snabbas på om data för årsenergikalkylen läggs in samtidigt med att värmeförlusttalet kalkyleras, se not 1. Därmed erhålls också indataredovisning för fastighetsel. Finns resultat från annat program skickas även det.

	 


Bilaga 1. Projektadministrativ information och övergripande orientering 
Byggnadens fastighetsbeteckning:

Byggnadens adress: 

Kontaktperson för handläggning av ansökan  (namn, tel, mail):
Fakturaansvarig, faktureringsadress, ev. projektlittera:

Översiktlig beskrivning av byggnaden.
Antal våningsplan (källarplan?), byggkonstruktion, verksamhet, m

Översiktlig beskrivning av system.

Energiförsörjning och värmesystem, värmekoppling till andra byggnader, ventilationssystem, aggregatplacering, komfortkyla, etc.

Bilaga 2. Indataanvisningar för beräkning av Värmeförlusttal

En övergripande orientering i användning av Energihuskalkyl finns på två 5-minuters introduktioner:
http://energihuskalkyl.se/menus/index/61
Projekterad byggnad ska tillämpa beräknade köldbryggor för väsentliga köldbryggor och dokumenterade beräkningar. 
Ventilationens frånluftsflöde avser genomsnittligt veckovärde för lokalbyggnader där t.ex. ventilationen kan vara avstängd natt/helg. 

Tilluftsflöde för FTX-system sätts till högst 95% (det går inte att mäta noggrannare vid injusteringen) om injustering för balansering görs också på huvudluftflöden, annars högst 90%.

Kanallängder och dess isolering (värmeförlust per meter) ska vara beräknat och dokumenterat så att förluster från varma kanaler i kallt utrymme och/eller kalla kanaler i varmt utrymme beaktas. För stora ventilationsaggregat kan aggregatens och kanalernas areor och dess U-värden vara mer relevanta mått för beräkning och redovisning av förlusterna.

Aggregatets verkningsgrad avser torr verkningsgrad i aktuell driftpunkt vid balanserat flöde och med ett avdrag för försmutsning, interna värmeförluster, etc på minst 2 % relativt tillverkarens uppgifter för roterande växlare, 4% för plattvärmeväxlare utan förvärmning och med 2 % om förvärmning via fri värme från berg/mark. Om reduktion för plattvärmeväxlare utan förvärmare görs med 4% sätts avfrostningstid till 0 min/h, så inte avfrostningsproblematiken dubbelräknas. 

Verkningsgraden som ska tillämpas ska inte ha tillgodoräknat sig fläktmotorns värme, vilket kan vara fallet för mätningar baserade på den europeiska mätstandarden för små bostadsaggregat. 
Vid DVUT kan verkningsgraden vara än lägre och därmed nyttan med förvärmning högre (reducerad spetseffekt), men kalkylen i Energihuskalkyl avser vid denna redovisning energiåtervinningen under vinterperioden i sin helhet.
Årsenergikalkyl

VVC-förluster ska kalkyleras utifrån projekterade längder och rörens värmeförluster. Schablonvärden kan tillämpas i programskede, men inte efter projektering, eftersom dessa förluster kan bli betydande i vissa byggnader. 

VVC dragning och dragning av värmerör i kalla utrymmen (t.ex kallt garage) ingår inte i energibalansen för byggnaden utan ska beräknas separat och läggas till i redovisningen av byggnadens energianvändning.

För värmepumpssystem med värmeackumulatorer för värme och varmvatten ska stilleståndsförlusterna beräknas och används som indata i kalkylen om teknikrummet ligger inom byggnadens klimatskal. Vid placering utanför klimatskalet är all sådana förluster förlorade och redovisas då separat.

Bilaga 3. Dokumentering av klimatskärmens egenskaper 
Indata för transmissionsförluster

Dokumentationen bör omfatta data för klimatskärmen och avse areor, längder, U-värden och köldbryggor. Köldbryggor kan begränsas till delar som inte uppenbart har oväsentlig betydelse.
Referenser ska avse källa, leverantör, beräkningsprogram för U-värde och köldbryggor. Dokumentationen kan också göras via indata till beräkningsstöd, men kan vara svårare att komplettera med referenser.

	Klimatskal
	Area
	U-värde
	
	

	Byggnadsdel
	m²
	W/(m²K)
	Referenser
	Eventuell bilaga

	Yttervägg 1
	 
	 
	
	

	Yttervägg 2
	 
	 
	
	

	Yttervägg 3
	 
	 
	
	

	Vägg mot mark
	 
	 
	
	

	Tak mot uteluft
	 
	 
	
	

	Golv mot mark
	 
	 
	
	

	Golv mot uteluft 
	 
	 
	
	

	Fönster enl bilaga
	 
	 
	
	

	Ytterdörr
	 
	 
	
	

	Glasade dörrar om inte i fönsterlistan 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	


	Köldbryggor
	Längd L
	
	
	

	 
	m
	W/(mK)
	Referenser
	Eventuell bilaga

	Fönster och dörrar
	 
	 
	
	

	Bottenbjälkslag
	 
	 
	
	

	Mellanbjälkslag
	 
	 
	
	

	Takbjälklag
	 
	 
	
	

	Balkonginfästningar
	 
	 
	
	

	Ytterhörn
	 
	 
	
	

	Pålning/antal punktköldbr
	 
	 
	
	

	Ventilationskanaler inne
	 
	 
	
	

	Ventilationskanaler ute
	 
	 
	
	

	 Annat
	 
	 
	
	


För väsentliga köldbryggor (tillsammans > 80%) ska underlagsberäkningar dokumenteras för projekterad byggnad. 

Ventilationskanaler avser kalla kanaler innanför klimatskalet och varma kanaler utanför klimatskalet.
Intyg om uppgifternas riktighet.

Datum:

Namn:
[image: image1.png]