Ansökan om energicertifikat FEBY18

Byggnader som uppfyller FEBY kriterierna kan certifieras på projekteringshandlingar och verifieras som uppförd byggnad baserat på uppmätta data.

Certifikat, söks för projekterad byggnad och inkluderar en granskning av handlingarna.

För godkänt certifikat får man:

- Byggnaden uppförd på hemsidan feby.se under rubriken certifierad byggnad

- Diplom som visar att byggnaden är certifierad enligt FEBY18 och enligt vilken kravnivå.

Förhandsbesked

Med upphandlingsunderlag baserat på program- och systemhandlingar kan man ansöka om förhandsbesked. Detta anger om byggnaden har förutsättningar att klara kriteriekraven. Dvs om handlingarna anger specifika krav på vad som ska klaras och hur de ska redovisas. Däremot kan inget certifikat/diplom utges förrän bygghandlingar finns framme och granskats. Syftet med förhandsbeskedet är att tidigt klargöra om projektet har rimliga förutsättningar för att klara kraven. I sådana skeden rekommenderas en marginal på minst 10 % för att ge utrymme för försämringar som upptäcks först när mer detaljerade projekteringsdata finns framme.

Innehållsförteckning

1. Prislista certifiering	1

2. Hur går granskningen till?	2

3. Checklista ansökan certifikat, med bilagor	3

Bilaga 1. Projektadministrativ information	4

Bilaga 2. Indataanvisningar för beräkning av Värmeförlusttal	5

Bilaga 3. Dokumentering av klimatskärmens egenskaper	6

Bilaga 4. Poängsammanställning	7

1. Prislista certifiering

Prislista för bostäder, förskolor och skollokaler (kronor per byggnad exkl moms)

Följande riktprislista anger ungefärlig prisnivå för granskningsarbetet baserat på tidigare genomförda projekt. En erfarenhet är att första projektet som en byggherre/entreprenör lämnar in kan hamna ca 50% högre för de mindre projekten, men då har det också saknats dokumentation som nu tydliggjorts bättre i vår checklista.

Certifikatavgiften går oavkortat till FEBY för fortsatt informationsarbete, hemsida mm och betalas endast för godkända byggnad.

(Atemp)	A. 0- 599	B. 600-1.499	C 1.500-4.999	D 5.000-9.999	E > 10.000

Ansökan, riktpris	6.000	8.000	11.000 	15.000	17.000

Certifikat bostadsbyggnad	3.600	5.400	8.000	12.000	12.000

Certifikat lokalbyggnad	3.800	6.200	11.000	16.000	18.000

För grupphusbebyggelse eller grupp av liknande byggnader kan granskningskostnaden per byggnad bli lägre. För identiska byggnader räcker det med granskning av en representativ byggnad (eller av den med sämst förutsättningar), men ska separata certifikat utges för respektive byggnad gäller prisuppskattningen per byggnad.

Kontakta aktuellt granskningsorgan för närmre kostnadsuppskattningar.
2. Hur går granskningen till?

Ansökan och handlingar skickas till någon av FEBY anlitad granskare. För pågående period är följande granskare valbara:

Erik Olofsson Augustsson, E+ Energi och Byggfysik AB, 070 271 38 07, erik@ energi-byggfysik.se

Eje Sandberg, Aton Teknikkonsult, 08 – 6267180, eje.sandberg@ aton.se

I ansökan lämnas dokumentation och underlag enligt checklista ansökan certifiering (se avsnitt 3).

Är byggnaden uppförd och tagen i drift, ska även bifogas relevanta mätprotokoll; ljud, täthet, luftflöden och därutöver eventuella mätdata på verkningsgrad för FTX-aggregat under vinterperiod.

Insänt underlag granskas vad avser skallkrav i FEBY18 och minst utifrån följande granskningslista:

Granskningslista inför certifikat

| Kontrollpunkt |  | Kontrolleras |
| --- | --- | --- |
| Tak/golv |  | relationstal > 1,0 |
| Formfaktor |  | jmf erfarenhet |
| Um |  | rimlighetsbedömning |
| Fönster U-värde och area |  | baserat på relevant dokumentation |
| Um + köldbryggor |  | intygat av konstruktör |
| Köldbryggor |  | rimlighet, är alla väsentliga delar med, är de kalkylerade |
| FTX aggregatet |  | rimlighetsbedömning verkningsgrad |
| Kanalförluster, småaggregat |  | ritningskontroll, var är de lagda |
| Ljuddimensionering |  | handling |
| Kanalljuddämpare |  | ritningskontroll |
| Fuktsäkert byggande |  | Handling |
| Termisk komfort/ SVL |  | simuleringar eller SVL värde |
| DVUT |  | kontroll |
| Luftflöde |  | rimligt |
| Aktuell kravnivå, VFT |  | Är tillägg för VFT korrekt utfört |
| VFT byggnad |  | kontrolleras i Energihuskalkyl |
| Kontrollplan (>600 m2) |  | finns väsentliga delar med |
| Poängtabellen |  | granska dokumentationen och bedöm rimlighet |

För elvärmda byggnader tillkommer kontroll av att alla relevanta indata finns med: VVC-förluster om VVC-system, vädringsförluster, kökskåpans forceringsflöde,  COP-faktorer relativt VS fram/returtemperatur, rimlig COP för varmvattendelen,  ackumulatorförluster i större system, etc.

Utförd kontroll ger som resultat:

- Avstämningskalkyl för värmeförlusttalet (görs med Energihuskalkyl). Indata och resultat sparas och kan återanvändas vid eventuell verifiering

- Ifylld granskningslista med ev. kommentar

- Vid godkännande: ifyllt diplom

3. Checklista ansökan certifikat, med bilagor

|  |  | Checklista bifogade handlingar Byggnad: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projektledare |  |
|  | X | Kryssad checklista. Fullständig ansökningshandling krävs innan granskning kan påbörjas. |  |
|  |  | Projektadministrativ information och översiktlig beskrivning: objektet och system, bilaga 1. |  |
|  |  | Planritning + fasadritning (A) |  |
|  |  | Program-/bygghandling för värme |  |
|  |  | Program-/bygghandling för SÖ |  |
|  |  | Program-/bygghandling för El |  |
|  |  | Redovisning poängtabell |  |
|  |  | Kontrollplan bilägges (krav om > 600 m2 Atemp) |  |
|  |  | Bifoga lämpligt bildmaterial för senare publicering |  |
|  |  | Arkitekt |  |
|  |  | Ifylld separat fönsterlista enligt FEBY ”Mall fönster och dörrar”, som visar Ufönster med minst två siffrors noggrannhet, se separat redovisningsmall i excel. Leverantörsdata som ges med en siffras noggrannhet höjs med 0,05 W/m2,K. |  |
|  |  | Redovisa solvärmelast (SVL), eller resultat från innetemperaturberäkning (om hög SVL). |  |
|  |  | Konstruktör |  |
|  |  | Intyg av konstruktör för U-värden och köldbryggor, se bilaga 3. |  |
|  |  | Ritning konstruktion för köldbryggedelar (fönsterinfästning, bjälklag, mark) |  |
|  |  | VVS, Energi |  |
|  |  | Luftläckning, se bilaga 1. Även bygghandling där max läckflödeskrav och krav på mätning anges (eller mätningsintyg om mätning redan genomförts). |  |
|  |  | Värmeförlusttal, utskrift av beräkning med Energihuskalkyl eller med eget excelkalkyl |  |
|  |  | Ljud, bifoga intyg från projektör att ljudkravet klaras tillsammans med lämplig dokumentation. För verifikat ska alltid mätningsintyg inlämnas, se not 1. |  |
|  |  | Ritning ventilation, för fläktrum och typlägenheter |  |
|  |  | Fuktsäkert byggande. Att kravet efterlevs ska framgå av en Fuktplan som bifogas. |  |
|  |  | Program-/bygghandling för ventilation |  |
|  |  | Aggregatval FTX system (beteckning, storlek, driftdata för driftpunkt), se not 2. |  |
|  |  | Årsenergikalkyl och beräkning av primärenergital. utskrift från beräkningsprogram där indata framgår. |  |
|  |  | För solvärme eller solceller. Separat beräkning för dess energiproduktion. |  |
|  |  | Beräkning av värmebalans för sämsta rum/bostadsdel om luftvärmd byggnad |  |
|  |  | Not 1. Ljudmätning. För flerbostadshus ska mätningen minst omfatta tre lägenheter med sämst förutsättningar, varav en ska ligga närmst ventilationsaggregatet (om centralt aggregat). Not 2. Verkningsgrad enl EN 308, SFP (kW/m3,s). För större aggregat; driftdata för aktuell driftpunkt. Värdet korrigeras som indata enligt bilaga 2. |  |

Bilaga 1. Projektadministrativ information

Ansökan avser version:	                    (FEBY12/FEBY18) och kravnivå:

Energisystem

Fjärrvärmd

Elvärmd

Elvärmd systemdel:		Övriga energislag:

Byggnadens fastighetsbeteckning:

Byggnadens adress:

Kontaktperson för handläggning av ansökan  (namn, tel, mail):

Fakturaansvarig, faktureringsadress, ev. projektlittera:

Översiktlig beskrivning av byggnaden.

Antal våningsplan (källarplan?), byggkonstruktion, verksamhet, m

Översiktlig beskrivning av system.

Energiförsörjning och värmesystem, värmekoppling till andra byggnader, ventilationssystem, aggregatplacering, komfortkyla, etc.

Krav på byggnadens täthet

Ange det krav som gäller för projektet:		(l/s,m2 Aom, vid 50 Pa)

Engagerade aktörer (ange relevanta för energiresultatet)

Byggherre:

Arkitekt:

Entreprenör:

Energisamordnare:

VVS-konsult:

Fönster, ventilation, etc:

Bilaga 2. Indataanvisningar för beräkning av Värmeförlusttal

Se även indataanvisningar för beräkning av Värmeförlusttal, bilaga 3.

Projekterad byggnad ska tillämpa beräknade köldbryggor för väsentliga köldbryggor och bilägga dokumenterade beräkningar för dessa.

Ventilationens frånluftsflöde avser genomsnittligt veckovärde för lokalbyggnader där t.ex. ventilationen kan vara avstängd natt/helg.

Kanallängder och dess isolering (värmeförlust per meter) ska vara dokumenterade (längd och värmeförlust per meter) så att förluster från varma kanaler i kallt utrymme och/eller kalla kanaler i varmt utrymme beaktas. Detta görs enklast med hjälp av beräkningsstöd och anvisningar i Energihuskalkyl.

Vid DVUT kan verkningsgraden vara än lägre och därmed nyttan med förvärmning högre (reducerad spetseffekt), men kalkylen avser vid denna redovisning energiåtervinningen under vinterperioden i sin helhet.

Verkningsgraden som tillämpas ska inte ha tillgodoräknat sig fläktmotorns värme, vilket kan vara fallet för små bostadsaggregat om mätningar baserats på den europeiska mätstandarden.

Beräkning med Energihuskalkyl

Användaren kan registrera sig på energihusklalkyl.se, se även information på flik Värmeförlusttal i feby.se, så att byggnadens indata blir sparade mellan inmatningstillfällena.

Temperaturverkningsgrad avser torr verkningsgrad enligt SS EN 308:1977 vid balanserat luftflöde. För att beakta nersmutsning, avfrostning och viss obalans i luftflöden ska leverantörens temperaturverkningsgrad minskas med minst – 3%.

Beräkning med eget kalkylark

För beräkningsprogram som tillämpar en enkel schablon för beräkning av luftläckage istället för EN ISO 13789:2008 ska leverantörens temperaturverkningsgrad minskas med – 5% för att ge jämförbara resultat.

Årsenergikalkyl

Beräknas enligt BBR/BEN, skuggning enligt Sveby. Kalkylen ska inkludera VVC-förluster, vädring, kökskåpans förluster vid matlagning

VVC dragning och dragning av värmerör i kalla utrymmen (t.ex kallt garage) ingår inte i energibalansen för byggnaden utan ska beräknas separat och läggas till i redovisningen av byggnadens energianvändning.

För större värmepumpssystem med värmeackumulatorer för värme och varmvatten ska stilleståndsförlusterna beräknas och används som indata i kalkylen om teknikrummet ligger inom byggnadens klimatskal. Vid placering utanför klimatskalet är alla sådana förluster förlorade och redovisas då separat.

Bilaga 3. Dokumentering av klimatskärmens egenskaper

Indata för transmissionsförluster

Dokumentationen bör omfatta areor för klimatskärmens och avse areor, längder, U-värden och köldbryggor, men kan begränsas till delar som inte uppenbart har oväsentlig betydelse.

Referenser ska avse källa, leverantör, beräkningsprogram för U-värde och köldbryggor. Dokumentationen kan också göras via indata till beräkningsstöd, men kan vara svårare att komplettera med referenser.

| Klimatskal | Area | U-värde |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggnadsdel | m² | W/(m²K) | Referenser | Eventuell bilaga |
| Yttervägg 1 |  |  |  |  |
| Yttervägg 2 |  |  |  |  |
| Yttervägg 3 |  |  |  |  |
| Vägg mot mark |  |  |  |  |
| Tak mot uteluft |  |  |  |  |
| Golv mot mark |  |  |  |  |
| Golv mot uteluft |  |  |  |  |
| Fönster enl bilaga |  |  |  |  |
| Ytterdörr |  |  |  |  |
| Glasade dörrar om inte i fönsterlistan |  |  |  |  |

| Köldbryggor | Längd L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | W/(mK) | Referenser | Eventuell bilaga |
| Fönster och dörrar |  |  |  |  |
| Bottenbjälkslag |  |  |  |  |
| Mellanbjälkslag |  |  |  |  |
| Takbjälklag |  |  |  |  |
| Balkonginfästningar |  |  |  |  |
| Ytterhörn |  |  |  |  |
| Pålning/antal punktköldbr |  |  |  |  |
| Ventilationskanaler inne |  |  |  |  |
| Ventilationskanaler ute |  |  |  |  |
| Annat |  |  |  |  |

För väsentliga köldbryggor (tillsammans > 80%) ska underlagsberäkningar dokumenteras för projekterad byggnad.

Ventilationskanaler avser kalla kanaler innanför klimatskalet och varma kanaler utanför klimatskalet.

Intyg om uppgifternas riktighet.

Datum:

Namn:

Bilaga 4. Poängsammanställning

Ifylld tabell och dokumentnamn för underlag.

|  | Poäng | Ange dokumentnamn |
| --- | --- | --- |
| Kontrollplan |  |  |
| Mätare stora FTX-aggregat |  |  |
| Varmvattenblandare E-klass A |  |  |
| IMD varmvatten |  |  |
| VÅ dusch/spillvatten |  |  |
| VVC-isolering, Serie 3 A eller samisolerad VV + VVC. |  |  |
| Ventilation, SFP < 1,5 W/l,s |  |  |
| Behovsstyrd belysning |  |  |
| Styrd belysning - verksamhet |  |  |
| Lokal energiproduktion |  |  |
| LCA –analyser |  |  |
| Summa Poäng |  |  |

Anvisningar, se bilaga 1, FEBY18 kriteriedokument.

Refererade dokument i tabellen ska bifogas denna ansökan.